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1. Введение
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на устройства сбора и передачи данных КОНУС-2000N (далее – УСПД).

УСПД  предназначено  для  использования  в  составе  информационно -измерительной системы контроля и учета потребления энергоресурсов в бытовом секторе и является основным ее элементом. Оно обеспечивает  сбор  данных  путем  регулярного  опроса  счетчиков  по  цифровым

интерфейсам  и  хранение  полученной  информации.  Для  связи  со  счетчиками УСПД  оснащено  четырьмя  интерфейсами  RS485,  каждый  из  которых  допускает подключение 128 счетчиков или может использоваться для связи со счетчиками с PLC-технологией через внешний концентратор (или PLC/радио-модем).

УСПД  может  поставляться  со  встроенным  GSM-модулем  стандарта GSM 900/1800 и/или со встроенным Ethernet или без их установки.

Состав конфигурации УСПД производится по заказу потребителя. Передача  информации  от  УСПД  до  компьютера  (ПК)  возможна  через Ethernet-соединение  или  допускается  подключение  иных  устройств  связи (сотовые  или  проводные  модемы,  радиомодемы,  различные  преобразователи интерфейсов) к внешнему интерфейсу RS-232 или RS-485.

К работе с УСПД допускается технический персонал, ознакомленный с настоящим руководством по эксплуатации, с инструкциями по эксплуатации всех измерительных приборов и оборудования, используемых при проведении работ, и иметь квалификационную группу по электробезопасности для работы с оборудованием под напряжением до 1000В не ниже третьей.

В связи с постоянной работой над усовершенствованием УСПД в конструкции возможны отличия от настоящего описания, не влияющие на технические характеристики и функциональные возможности.

2. Требования безопасности

2.1.1. УСПД соответствует общим требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.091. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

2.1.2. Конструкция УСПД обеспечивает защиту от случайного прикосновения к токоведущим частям установкой в закрывающемся шкафу

2.1.3. Монтаж и эксплуатацию УСПД необходимо вести в соответствии с действующими правилами эксплуатации электроустановок.
3. Описание и работа

3.1. Назначение УСПД

3.1.1. УСПД КОНУС-2000N предназначено для сбора данных о потребленной электрической энергии с электронных приборов учета, хранения и передачи данных на верхний уровень многоуровневых автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов (далее - АСКУЭ).
3.1.2. УСПД  может  использоваться  предприятиями  Энергонадзора  и  других организаций

 ведомств,  а  также  диспетчерскими  службами  коммунального хозяйства для сбора информации о потреблении энергоресурсов.  На  основе  информации,  предоставляемой  УСПД,  можно  производить расчет  баланса  потребления  электроэнергии  по  объекту за выбранный период (час, день, месяц) путем сравнения показаний общего счетчика с  суммарными  показаниями  всех  потребителей  по  всем  заданным  тарифным зонам.  
3.1.3. УСПД соответствует требованиям ТУ BY 101337901.002-2012, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011.

Внимание! УСПД не предназначен для бытового использования. Монтаж и эксплуатация прибора должна производится квалифицированным персоналом в соответствии со всеми инструкциями завода-изготовителя и нормами действующего законодательства.

3.2. Технические характеристики
3.2.1. Основные технические характеристики УСПД приведены в таблице 1.

Таблица 1.

	Наименование характеристики
	Значение

	Номинальное напряжение от сети переменного тока, В
	230

	Номинальное напряжение от блока питания с постоянным током, В
	5

	Количество подключаемых к УСПД счетчиков электрической энергии итого, шт:
· по каждому каналу RS485
	1024

256

	Объем энергонезависимой памяти для накопления данных, Мб
	32

	Энергонезависимая память обеспечивает хранение архива данных:

· показания энергии на начало часа, не менее, часов

· показания энергии на начало суток, не менее, суток

· показания на начало месяца, не менее, месяцев
	480
100
60

	Количество каналов ETHERNET
	1

	Количество каналов для связи с приборами учета, RS485:

· для связи с верхним уровнем или с приборами учета

· только для связи с приборами учета
	4
3

1

	Количество портов USB
	1

	Количество портов RS232
	1

	Количество портов SMA (разъём антенны)
	1

	Предел допускаемой абсолютной погрешности текущего времени УСПД, с/сутки, не более
	±2

	Отклонение напряжения питания, В
	85 - 264

	Частота сети, Гц
	50±1

	Время непрерывной работы
	Не ограничено

	Типы входных, выходных интерфейсов связи
	RS485, USB, RF433, RS232, Ethernet

	3G модем для удаленного доступа с верхнего уровня АСКУЭ 
	1

	Радиомодуль  Lora
	1

	Диапазон скоростей обмена по интерфейсам, бит/с
	1200 - 115200

	Время работы часов реального времени УСПД при пропадании сетевого напряжения, лет, не менее
	5

	Потребляемая мощность, Вт не более
	10

	Степень защиты, обеспечиваемые оболочкой по ГОСТ 14254-2015
	IP22

	Класс оборудования по степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75
	I

	Группа исполнения по устойчивости от воздействия окружающей среды по ГОСТ 22261-94
	4

	Габаритные размеры(высота × ширина × глубина), мм, не более
	105 x 86 x 59,5

	Масса, кг, не более
	0,4

	Средняя наработка на отказ, ч, не менее
	60000

	Средний срок службы, лет, не менее
	10


3.2.2. УСПД поддерживает протоколы однофазных и трехфазных электронных счетчиков электрической энергии, указанных в таблице 2.

Таблица 2.

	№ п/п
	Тип прибора учета
	Тип интерфейса
	Производитель

	1
	СЭО 6005

СЭТ 7007
	RS485 / RF433 
	ОАО «БЭМЗ», г.Брест

	2
	АИСТ-1
АИСТ-3
	RS485/ RF433 (Мирт 145).


	РУП «Гомельэнерго», г.Гомель

	3
	СС301
СС301 (с DLMS)

СС101
СС101 (с DLMS)
CC102
	RS485
	НПООО «Гран-Система-С» г.Минск

	4.
	СЕ 102
СЕ 102М
СЕ 30х (301, 303, 304, 306)
СЕ 30хМ
	RS485
	ОАО “Энергомера”
г. Фаниполь

	5.
	СЕ 208

СЕ 318
	RF433 (Радиомодем совмещенный).
	ОАО “Энергомера”
г. Фаниполь

	6.
	ЭЭ 8003

ЭЭ 8005
	RS485
	ОАО «ВЗЭП» 

г. Витебск


3.3. Комплект поставки
Комплект поставки указан в таблице 3.
Таблица 3.

	Наименование
	Кол-во, шт.

	Устройство сбора и передачи данных УСПД «Конус-2000 N»
	1

	Устройство сбора и передачи данных УСПД «Конус-2000 N».Паспорт
	1

	Устройство сбора и передачи данных УСПД «Конус-2000 N». Руководство по эксплуатации
	1

	Программное обеспечение для параметризации УСПД «Конус-2000 N»
	1

	Кабель USB
	1

	Упаковка
	1

	*GSM-антенна
	1


*Поставляется только при заказе УСПД с установкой GSM-модуля.

3.4. Устройство и функционал УСПД

3.4.1. Конструктивно УСПД состоит из четырех функциональных блоков:

· вычислительный модуль;

· 3G модуль;

· блок питания, основные технические характеристики приведены в таблице 4.
Таблица 4.

	Наименование характеристики
	Значение

	Мощность, Вт
	20

	Выходное напряжение, В
	5

	Выходной ток, А
	4

	Диапазон рабочих температур, ˚С
	-30 - +70

	   Рабочая влажность, %
	20 – 95

	Диапазон входного пер. напряжения, В
	85 – 264

	Диапазон входного пост. напряжения, В
	120 - 370

	Количество каналов 
	1


3.4.2. Конструкция УСПД имеет зажимы для крепления на  DIN-рейку в шкаф.

3.4.3. Конструкция УСПД обеспечивает возможность пломбирования доступа к блокам клеммных зажимов для подключения внешних цепей. 
3.4.4. Конструкция УСПД имеет светодиодную индикацию отображающую режим работы устройства.

3.4.5. Внешний вид УСПД – приложение 1.

3.4.6. Контакты УСПД  –  приложение 2.

3.4.7. Подключение УСПД к питанию и счётчикам – приложение 3.

3.4.8. Для обеспечения работы встроенных часов УСПД содержит литиевую батарею со сроком службы не менее 10 лет. По истечении этого срока или при разряде батареи она подлежит замене в сервисном центре предприятия-изготовителя.

3.4.9. УСПД служит для учета электрической энергии, производит обмен данными по цифровым интерфейсам со счетчиками электрической энергии. 

3.4.10. УСПД осуществляет в автоматическом режиме с задаваемой периодичностью:

· сбор и хранение показаний на начало часа - 240 часов;
· сбор и хранение показаний на начало суток по тарифам и суммарных - 100 суток;

· сбор и хранений показаний на начало месяца по тарифам и суммарных - 60 месяцев;

· вычисление накоплений энергии по интервалам усреднения, суткам и месяцам по тарифам и суммарных.

· ведение журнала событий УСПД:
· самодиагностика;

· коррекция встроенных часов;

· отключение/включение внешнего питания;

3.4.11. Данные, задаваемые при настройке УСПД:

· текущие время и дата;

· пароли на запись;

· количество попыток опроса каналов учета;

· настройки содержания запроса и периода;

· настройки до сбора данных и глубины;

· информация по каналам учета:

· идентификационный номер прибора учета в УСПД;

· тип прибора учета;

· номер канала учета;
· скорость обмена;

· таймаут обмена;

· пароли на чтение и запись;

· сетевой номер прибора учета;

3.4.12. В УСПД реализован режим транзитного доступа к приборам учета по протоколам счетчиков.  Этот режим позволяет программам параметризации производителей счетчиков работать со счетчиками, подключенными к УСПД.

3.4.13. УСПД оснащен радиомодемом для построения сетей передачи данных. Поддерживающий технологии расширенного спектра LoRa и адаптирован для работы со счетчиками которые оснащены радиомодулем. Выполняет функции преобразователя RF-433 в RS-485(RS-232) и устанавливаться между точками учета счетчиками электроэнергии и УСПД. Обеспечивает:
· обмен данными, полученными через интерфейс связи, между приборами учета и устройствами вышестоящего уровня системы;

· предоставление (по запросу) информации об обнаруженных приборах;
· возможность настройки технологических параметров;
· поддержка прозрачного режима работы;
· режим работы радиомодема непрерывный;
4. МОНТАЖ.

Установка, монтаж и подключение электрических цепей производятся квалифицированным персоналом в соответствии с настроящим руководством.

Распаковку прибора следует производить соогласно инструкции на упаковочной таре. После вскрытия тары необходимо проверить комплектность поставки в соответствии с картой заказа.

При выборе места установки следует проверить соответствие температурного режима и влажности помещения, а также соответствие других параметров требованиям, предъявляемым к условиям работы конкретной модели. Не допускается установка УСПД во взрывоопасных помещениях, а также помещениях, содержащих в воздухе пары кислот, щелочей или агрессивных газов, вызывающих коррозию.
Конструкция УСПД имеет зажимы для крепления на  DIN-рейку  и устанавливаться в шкаф АСКУЭ.

Подготовка  к  работе  начинается  с  установки  счетчиков,  разводки  линий связи и подключения их к УСПД. Клеммы A+ и B- каждого порта на УСПД  подключаются к аналогичным клеммам счетчиков.

Подключение к сети питания производится с помощью силового кабеля или проводов. Схема подключения – приложение 3.
Подключение к верхнему уровню для параметризации осуществляется через порты: USB, Ethernet или RS485 (Порт 4).
Внимание! УСПД должно быть надежно заземлено при эксплуатации.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ обслуживание УСПД.

5.1. Виды технического обслуживания УСПД приведены в таблице 5 и включают следующие работы.
5.1.1. Техническое обслуживание УСПД в местах установки заключается в систематическом наблюдений за правильностью работой устройства, техническом осмотре.

5.1.2. Внеплановое обслуживание, в случае выхода из строя устройства, связанное  с  заменой вышедших  из строя  деталей,  включает  замену  неисправных  модулей,  микросхем  и радиокомпонентов.

Таблица 4.

	Виды технического обслуживания
	Периодичность 

проведения
	Кто обслуживает

	Технический  осмотр
	1 раз в квартал
	Специалист предприятия

	Внеплановое обслуживание
	При возникновении 

неисправностей
	Специалист предприятия


6. ПАРАМЕтризация успд.

Перед началом использования по назначению в составе АСКУЭ УСПД необходимо сконфигурировать с помощью свободно распространяемого технологического ПО Параметризатор УСПД Конус 2000 N (далее – ПО).
Требования к компьютеру для установки ПО:

Операционная система WINDOWS 10;

Интерфейс USB или RS485 или Ethernet или RS232;
Для осуществления процедуры параметризации УСПД необходимо изучить «Руководство по эксплуатации программы параметризации УСПД КОНУС – 2000N»

Дальнейшее описание является дополнением к руководству по эксплуатации программы параметризации и описывает настройку УСПД и операции с ним.

Подключение УСПД к ПК и настройка производится через один из интерфейсов.

Настройка 4G модема указана в соответствующих сопроводительных документах на модем (см. сайт производителя модема).

Транспортирование и хранение
Упакованная система при транспортировании должна быть закреплена для обеспечения устойчивого положения и исключения смещения. При проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании системы должны выполняться требования знаков, нанесенных на упаковочной таре. Распаковка после транспортирования в условиях отрицательных температур должна производиться после выдержки в течение не менее 12 ч при температуре (20 ( 5) °С.
УСПД должно храниться в заводской упаковке в отапливаемых, сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С при относительной влажности воздуха до 80 % или при температуре до 25 °С при относительной влажности до 90 %. В атмосфере помещений не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
 Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарной накладной с указанием даты продажи.
Гарантийный срок эксплуатации на УСПД 12 месяца с момента поставки, если иное не оговорено договором на поставку.

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых приборов техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации.

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

· гарантийный талон и товарная накладная не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;

· в изделии обнаружены неисправности, возникшие в результате механических повреждений, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;

· в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы вскрытия, пайки;

· был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

  УТИЛИЗАЦИЯ

Специальные меры безопасности и требования при проведении утилизации УСПД отсутствуют.
УСПД не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, поэтому утилизация УСПД может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.
СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

УСПД не содержит драгоценных металлов и сплавов.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

УСПД КОНУС 2000N № ________ соответствует государственным стандартам, настоящей технической документации и признан годным для эксплуатации. 

Штамп ОТК
                                                                 

                                               Инженер   ____________________________







Должность и подпись представителя ОТК 







________________________








Дата изготовления

    М. П.                     Дата ввода в_________________202__г.

                                 эксплуатацию

                                     _________________________________________

                                    Должность и подпись (фамилия) представителя

                                    организации, вводящей в эксплуатацию систему

Приложение 1. Внешний вид  УСПД в двух вариантах исполнения. 
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Приложение 2. Контакты  внешних подключений
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Приложение 3. Подключение питания и счётчиков по каналу RS-485 к УСПД
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Предприятие изготовитель: 


ООО «Автоматизация-2000».


220075, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Буденного,11


Тел/факс.:+375 (17) 319 89 94


E-mail: �HYPERLINK "mailto:info@a2000.by"�info@a2000.by�. http://a2000.by/
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